## Clarificari EPC
Column1 | Column2 | Column3
Crt. no. | Clarificări primite CEF Sâncel | Răspunsuri clarificări CEF Sâncel
1 | Vă rugăm să confirmați puterea nominală și nivelul de tensiune MT/IT ale transformatorului solicitat, precum și numărul de transformatoare prevăzute. | Numărul de transformatoare JT/20 kV este dimensionat proporțional cu puterea nominală a invertoarelor selectate. Ținând cont de configurația propusă, sunt prevăzute maximum 9 stații centralizate, fiecare compusă din invertor și transformator, cu o putere instalată cuprinsă între 4000 și 4600 kVA, în funcție de producătorul ales. De asemenea conform ATR statia de transformare va fi prevazuta cu un transformator de forta de 20/110 kV cu puterea de 40 MVA.
2 | Se solicită clarificare privind producătorii acceptați pentru transformatoare și întrerupătoare – se pot propune echipamente echivalente cu documente de conformitate CE? | Da, se pot propune echipamente echivalente, cu condiția ca toate echipamentele furnizate să fie conforme cu cerințele specificate în documentație, să dețină documente de conformitate CE valabile si sa fie compatibile cu cerintele DEER si Transelectrica.
3 | Vă rugăm să confirmați dacă bazinul de retenție al transformatorului trebuie prevăzut cu detector de scurgeri, alarmă nivel ulei și separator de hidrocarburi, sau doar cu etanșare mecanică simplă. | Confirmăm că bazinul de retenție al transformatorului de 40 MVA va fi prevăzut cu detector de scurgeri de ulei, alarmă de nivel ulei și separator de hidrocarburi.
4 | Se solicită precizarea dacă stația de transformare trebuie livrată prefabricată în container beton/metal sau construită local. | De preferat este varianta livrare prefabricata, astfel statia va sosi din fabrica cu toate echipamentele montate si cu cerintele operatorului de distributie implementate (cu celule de rezerva conform solicitarilor din Anexa D1)
5 | Vă rugăm să specificați dimensiunile minime ale spațiilor de acces și cerințele privind ventilația și climatizarea pentru accesul personalului operatorului de rețea. | Amplasarea echipamentelor va respecta cerintele de securitate, siguranta si accesebilitate a personalului de exploatare si de mentenanta conform Studiului de Solutie. Ventilatie si climatizarea vor fi asigurate atat pe timp de vara cat si pe timp de iarna (climatizare-incalzire)
6 | Vă rugăm să confirmați rezistența maximă admisă a prizei de pământ. | Conform anexei D1 rezistența maximă admisă a conexiunii la pământ va fi de: - Maximum 1 Ω dacă sistemul de protecție împotriva trăsnetului este conectat la legarea la pământ. (Trebuie efectuată o analiză a rezistivității solului în prealabil.) -Mai mică sau egală cu 4 Ω dacă sistemul de protecție împotriva trăsnetului nu este conectat la legarea la pământ.
7 | Se solicită clarificare privind materialele permise pentru electrozi – se pot utiliza cupru cositorit sau doar oțel inoxidabil conform standardului 1.4571/1.4404? | Pentru centrala fotovoltaică Sâncel, va fi prevăzut un sistem de împământare format din electrozi OL-Zn orizontali și verticali, în conformitate cu reglementările în vigoare. De asemenea, instalația va include SPD de tip 1+2 pe MT/JT, conform standardului IEC 61643.
8 | Confirmați dacă este necesară măsurarea formală a rezistenței de împământare la recepție și furnizarea procesului-verbal metrologic. | Confirmăm
9 | Vă rugăm să precizați dacă priza de pământ PV trebuie integrată cu sistemul de împământare al operatorului de rețea sau rămâne separată. | Statia de conexiune va ramane in operarea DEER astfel ca priza de pamant aferenta PV va fi separata
10 | Este necesar ca cablurile de echipotențial să fie protejate mecanic în tuburi sau jgheaburi metalice? | Se confirmă că jgheaburile de protecție ale cablurilor de curent continuu și curent alternativ vor fi legate la pământ, iar cablurile echipotențiale vor fi de asemenea protejate mecanic, fiind montate în jgheaburi metalice, în conformitate cu cerințele tehnice și reglementările în vigoare privind siguranța și împământarea instalațiilor.
11 | Vă rugăm să confirmați clasa de protecție la trăsnet aplicabilă (LPS I, II sau III). | Clasa LPS nu poate fi definita in acest moment. Antreprenorul are obligatia de a realiza un studIu de risc dupa castigare licitatiei din care sa rezulte informatiile necesare pentru dimensionarea LPS.
12 | Este necesar un studiu de risc conform EN 62305-2 înainte de execuție? | Da, in urma studiului (prezentat in Proiectul Tehnic), se vor dimensiona instalatiille pentru paratrasnet
13 | Vă rugăm să precizați dacă tijele de captare vor fi montate pe structura PV sau separat pe perimetru. | Vor fi montate perimetral pentru cele doua statii (de transformare si de conexiune) si pentru fiecare ansamblu invertor-transformator
14 | Confirmați dacă protecția la trăsnet și la supratensiuni trebuie să acopere atât partea DC cât și partea AC. | Confirmăm că sistemul de protecție la trăsnet și la supratensiuni va acoperi atât circuitele de curent continuu (C.C.), cât și cele de curent alternativ (A.C.), în conformitate cu cerințele normativelor și standardelor aplicabile.
15 | Se solicită clarificare privind poziționarea dispozitivelor de protecție la supratensiune (SPD) – în cutiile de stringuri, invertor și tablouri AC? | Conform Anexei D1, SPD (dispozitive de protecție la supratensiuni) vor trebui echipate pe circuitele C.C. și C.A. ale invertoarelor, pe cablurile de date ale sistemului de supraveghere, tablourile electrice C.A. și cutiile de conexiuni C.C.
16 | Este necesară măsurarea continuității electrice a sistemului de protecție la trăsnet și predarea unui buletin PRAM complet? | Confirmăm că este necesară testarea continuității electrice a sistemului de protecție la trăsnet și predarea unui buletin PRAM complet. Conform contractului EPC ''Antreprenorul va transmite Inginerului o Notificare în care va preciza ora și locul în care se vor efectua testele specificate pentru orice Instalație''.
17 | Vă rugăm să confirmați topologia de comunicație acceptată pentru sistemul de monitorizare (Modbus TCP/IP, IEC 104, VPN dedicat etc.). | Topologia de comunicație trebuie să fie compatibilă cu protocoale industriale standardizate, precum: IEC 61850, IEC 60870-5-104, Modbus TCP/IP, OPC UA. Rețeaua It (administrativă) și rețeaua OT (control și SCADA) trebuie să fie separate.
18 | Se solicită clarificare privind interfața de integrare cu sistemul SCADA Wien Energie – cine furnizează accesul și specificațiile protocolului? | Accesul și specificațiile protocolului vor fi specificate Wien Energie
19 | Se pot propune echipamente echivalente față de cele menționate (ex. Huawei Smartlogger - Sungrow, Meteocontrol – Solar Log)? | Da, atât timp cât sunt compatibile cu NIS 2
20 | Este cerută autonomie UPS de 24 ore pentru echipamentele SCADA? Dacă da, vă rugăm să confirmați capacitatea bateriilor necesară. | Un sistem de baterii off-grid (confrom IEC 62933 și IEC 62040) cu o capacitate minimă de 240 kW (valoare care urmează a fi confirmată in proiectul tehnic-detalii de executie) este furnizat ca sursă de alimentare de rezervă, care va asigura o autonomie minimă de 8 ore.
21 | Vă rugăm să precizați dacă serverul local sau dataloggerul principal trebuie montat în stația de transformare sau într-un container tehnic separat. | Vor fi montate în stația de transformare.
22 | Confirmați dacă sistemul de monitorizare trebuie să includă senzori suplimentari de curent, tensiune și temperatură pe stringuri. | Centrala fotovoltaică va fi echipată cu cel puțin 4 stații meteorologice (cel puțin una în fiecare dintre cele 3 zone ale centralei fotovoltaice). Acestea vor fi instalate pentru a asigura cea mai bună acoperire posibilă a întregii suprafețe a parcului fotovoltaic din cele 3 zone.Fiecare stație meteorologică va fi compusă din: 2 x piranometru POA (ISO 9060:2018 and IEC 61724-1:2021) 1 x piranometru GHI (ISO 9060:2018 and IEC 61724-1:2021) 1 x albedometru 2 senzori de temperatură a panourilor 2 senzori de temperatură ambiantă 1 x senzor unghi de înclinare panou 1 x senzor de vânt, 1 x giruetă; (viteza și direcția vântului) 1 x higrometru 1 senzor cu ultrasunete pentru măsurarea adâncimii zăpezii sau a nivelului apei 1 x senzor de cantitate de praf (IEC 61724-1:2021) Nu este nevoie de senzori pe stringuri pentru măsurarea curentului și tensiunii De asemenea nu este nevoie se senzori de temperatura pe fiecare string.
23 | Vă rugăm să clarificați dacă este necesar acces cloud pentru SCADA sau doar stocare locală redundantă (RAID, backup minim 7 zile). | Sistemul SCADA livrat de Contractant trebuie să respecte următoarele: • Să fie compatibil cu protocoale industriale standardizate, precum: IEC 61850, IEC 60870-5-104, Modbus TCP/IP, OPC UA • Să permită integrarea ușoară a echipamentelor de la mai mulți producători; • Trebuie să permită exportul de date și integrarea cu platforme terțe (cloud, EMS, BMS etc.) în condiții de securitate controlate.Toate datele vorfdi stocate local timp de cel putin 12 luni cu o granularitate de minim 15 minute, conform Anexa D1.
24 | Vă rugăm să confirmați numărul minim și poziția senzorilor de radiație și temperatură pentru sistemele fotovoltaice. | Vor fi prevazuti cate 8 senzori de temperatura si radiatii pentru modulele fotovoltaice conform anexei D1 Specificațiile Tehnice. Locatia acestora este la statiile meteo.
25 | Este acceptată utilizarea altor producători pentru senzorii meteo, cu specificații echivalente (Kipp & Zonen, Hukseflux etc.)? | Producătorii menționați în Anexa C2 au un rol strict exemplificativ și nu reprezintă o listă impusă de Beneficiar. Procedura de achiziție este una competitivă, oferind șanse egale tuturor furnizorilor care îndeplinesc cerințele tehnice și de calitate specificate în Caietul de Sarcini. Antreprenorul are libertatea de a selecta producătorii echipamentelor propuse, cu condiția ca produsele acestora să respecte integral specificațiile tehnice, standardele de performanță și cerințele Beneficiarului.
26 | Vă rugăm să confirmați înălțimea de montaj a senzorului de vânt și dacă acesta trebuie conectat la controlerul trackerului. | Se poate utiliza orice software de specialitate, cu condiția ca indicatorii prevăzuți la pagina 12 în Caietul de Sarcini și impuși prin cerințele Fondului pentru Modernizare să fie respectați și îndepliniți integral.CEF Sancel nu va fi prevazut cu trackere.
27 | Vă rugăm să confirmați software-ul acceptat pentru analiza de randament (PV*SOL, PVSyst, Helioscope etc.) și nivelul de precizie cerut. | Poate fi folosit orice software specializat atât timp cât indicatorii regăsiți in Caietul de Sarcini și care sunt obligatoriu de atins conform Fondului de Modernizare sunt atinși.
28 | Se solicită clarificare privind cerințele pentru materiale incombustibile (A2) la montajul invertoarelor – se aplică doar pentru pereții interiori sau și exteriori? | Nu este necesar
29 | Este obligatorie integrarea unui comutator pentru pompieri sau buton de oprire de urgență pentru fiecare invertor sau doar unul general? | Nu fac obiectul contratului. Nu vor fi instalate
30 | Vă rugăm să confirmați dacă semnalizarea comutatorului pentru pompieri trebuie conectată la SCADA. | Nu vor fi montate comutatoare.
31 | În cazul în care se solicită compartimentare anti-incendiu, vă rugăm să precizați clasa EI necesară pentru pereți și manșoane (EI60, EI120 etc.). | Clasa de incendiu va fi determinata in functie de legislatia in vigoare
32 | Vă rugăm să confirmați formatul standard de etichetare (dimensiuni, culori, material). | Conform Anexei C2, materialul de etichetare utilizat trebuie să permită citirea pentru o perioadă de 25 de ani de la data preluării. În exterior se utilizează numai inscripții gravate care sunt rezistente permanent la lumina UV.
33 | Se solicită clarificare privind limba inscripțiilor – română, engleză, germană sau bilingv. | Inscripțiile de pe etichete, semne și autocolante prezente în CEF Sâncel vor fi realizate doar în limba română.
34 | Vă rugăm să confirmați dacă semnalizarea de siguranță trebuie furnizată de EPC sau de beneficiar. | Semnalizarea de siguranță cade în sarcina Antreprenorului.
35 | Etichetele de identificare trebuie să includă codul echipamentului, seria și poziția în plan? | -Toate cablurile electrice (curent continuu și curent alternativ) legate de cele patru pachete de lucrări (CEF Sâncel) trebuie etichetate/marcate corespunzător, în conformitate cu standardele SI. La fiecare capăt al fiecărui cablu trebuie indicate faza respectivă (zero), echipamentul de pornire/sosire, tipul, secțiunea și tensiunea de lucru. Trebuie furnizate certificate pentru testele de rutină pentru fiecare cablu. -Dulapurile și fiecare dintre componentele acestora trebuie etichetate corespunzător, pentru a permite identificarea rapidă, indiferent de poziția ușii. -Conexiunile interne trebuie etichetate cu plăcuțe, specificând numărul terminalului sau al blocului terminal, destinația și simbolul circuitului.
36 | Confirmați dacă autocolantele pentru testare și semnele internaționale de incendiu fac parte din livrare. | Confirmăm că semnele internaționale de evacuare ieșiri urgență, autocolantele pentru prevenirea împiedicărilor și autocolantele de testare fac obiectul contractului EPC.
37 | Vă rugăm să clarificați speciile de plante aprobate pentru gardul viu și dacă furnizorul materialului dendrologic poate fi ales de EPC. | Gardul viu nu va face parte din contractul EPC.
38 | Este obligatorie implicarea unui arhitect peisagist certificat pentru proiectarea plantării? | Gardul viu nu va face parte din contractul EPC.
39 | Vă rugăm să confirmați perioada optimă de plantare și dacă lucrările de întreținere post-plantare sunt incluse în contractul EPC. | Gardul viu nu va face parte din contractul EPC.
40 | Se solicită clarificare privind documentele de recepție tehnică obligatorii – PRAM, măsurători de izolație, teste de continuitate, certificate de calibrare senzori etc. | Dosarul de utilizator intocmit la terminarea lucrarilor se va completa conform legislatiei in vigoare (ANRE) se va transmite la operatorul de distributie si la operatorul de transport in vederea aprobarii acestuia si inceperii testelor PIF (Anexa C5)
41 | Confirmați durata garanției minime pentru echipamentele SCADA, UPS, senzori și camere IP. | Garanția oferită de Antreprenor pentru echipamentele SCADA, UPS, senzori și camere video IP este de 2 ani conform Anexei N, regăsită în documentația pusă la dispoziție.
42 | Vă rugăm să precizați dacă furnizorii pot fi subcontractori direcți sau trebuie validați în prealabil de Wien Energie. | Subcontractorii vor trebui aprobați în prealabil de Beneficiar, conform Anexei C9 Aprobare_Subcontractant.
43 | Este luată aprobarea instalării unui nou stâlp? | Conform Avizului Tehnic de Racordare emis de Operatorul de Distribuție (DEER) nr. 7040230316030 din data de 06.02.2024, lucrările de întărire determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice pentru consumul de putere, aprobate exclusiv pentru locul de consum în cauză, includ amplasarea și secționarea liniei electrice aeriene LEA 110 kV Blaj – Barabant în poziția stâlpului 14N, nou proiectat. Acesta se va monta în aliniamentul stâlpilor existenți nr. 14 și nr. 15 (stâlpi de susținere) situați pe terenul Beneficiarului. Pe tronsonul LEA 110 kV Blaj – Barabant. Stâlpul nou proiectat, numerotat 14N și amplasat între stâlpii existenți nr. 14 și nr. 15, va fi de tip ITn Tr 110244, 110 kV. A se vedea autorizatiile de cosntruire.
44 | Ce sarcini de proiectare vor rămâne pentru antreprenor? | Proiectarea va fi realizată în întregime de către Antreprenor. Întregul proces de proiectare va avea o durată maximă de 60 de zile (de la data emiterii ordinul de începere a lucrărilor de proiectare), conform prevederilor Caietului de Sarcini, și va include proiectarea completă a CEF Sâncel. Proiectarea se va efectua cu respectarea tuturor specificațiilor și standardelor tehnice prevăzute în documentația publicată pe propriul website. Proiectarea va include intocmirea proiectelor tehnice si detalii de executie pentru toate cele 4 pachete de lucrari (parc, fond beneficiar, tarif de racordare, cablu 20 kV)
45 | A existat o testare a pilonilor? Care sunt rezultatele? | Nu a existat o testare prealabilă a pilonilor (pull-out test). Aceasta testare face obiectul contractului EPC și trebuie realizată de antreprenor după semnarea contractului. Pentru detalii tehnice suplimentare referitoare la condițiile geotehnice și caracteristicile stratificației solului, vă rugăm să consultați studiul geotehnic inclus în documentația publicată pe site-ul Beneficiarului.
46 | Care este programul pentru substație și parcul fotovoltaic? | Conform Caietului de Sarcini Sâncel, care se regăsețe pe propriul website, în documentația depusă pentru procedura de licitație, finalizarea lucrărilor de execuție (incluzând atât parcul fotovoltaic cât și stația de transformare 20/110 Sâncel și stația de conexiuni 110 kV) trebuie să se încadreze în termenul maxim de 13 luni de la data semnării contractului (termen obligatoriu).
47 | Din punct de vedere al structurii de montaj, in anexa "Anexa_C2_WEI_Standarde Tehnice V3.7_20250818 ro" la randul 60 se precizeaza si se detaliaza capitolul "Tracker", iar in restul documentatiei primite se precizeaza ca se va utiliza structura fixa. Solicitam clarificari pentru tipul de structura dorit. | Confirmăm că structura de montaj va fi de tip fix, cu orientare spre Sud. Nu vor fi utilizate sisteme de tip tracker.
48 | In anexa "Anexa_C2_WEI_Standarde Tehnice V3.7_20250818 ro" la randul 222 se precizeaza si se detaliaza capitolul "Gard viu". Dorim sa ne comunicati daca este necesara plantarea acestuia. | Gardul viu nu va face parte din contractul EPC.
49 | In Anexa D- Anexa 8 este precizat pragul minim al ratei de performanță: Rata minimă de performanță pentru primul an de funcționare va fi Y1 = 98% din PR P50. Pentru al doilea an de funcționare, aceasta va fi Y2 = Y1 * (1 - rata anuală de degradare %). Rata minimă de performanță pentru PAT va fi Y1 = 95% din P50 PR. Aveti un raport de productie PVSyst realizat in baza amplasarii prezentata in documentatie? In cazul in care exista, va rugam sa il transmiteti ca anexa. | Va fi oferit castigatorului licitatiei
50 | Va rugam sa ne comunicati daca in spatele invertorului este necesar un perete construit pentru rezistenta in caz de incendiu? | Nu este nevoie
51 | In anexa Anexa_C2_WEI_Standarde Tehnice V3.7_20250818 ro, randul 137 si mai jos, se specifica detalii despre un proiect pe acoperis, iar proiectul este propus pentru amplasare pe sol. Dorim clarificari daca exista si o cladire pe care sa instalam panouri. | Confirmăm că nu există și nici nu va fi prevăzută o clădire pe al cărei acoperiș să fie instalate panouri fotovoltaice. Întregul proiect este conceput pentru amplasare la sol.
52 | In Anexa_C2_WEI_Standarde Tehnice V3.7_20250818 ro, randurile 75-76 se specifica instalarea invertoarelor sub mesele modulelor. Ce dimensiuni ale invertorului ati prevazut astfel incat sa incapa sub mesele modulelor? In ATR este mentionat invertor SMA, acesta are dimensiuni foarte mari si nu poate fi amplasat langa panourile fotovoltaice. | Confirmăm că invertoarele prevăzute vor fi de tip centralizat, de dimensiuni mari (tip container), cu puteri cuprinse între 4000 și 4600 kW (Modelul exact va fi ales de Antreprenor cu condiția să se incadreze în cerințele din Anexa D1). Acestea nu vor fi amplasate sub mesele de module, întrucât, din punct de vedere fizic și tehnic, această soluție nu este posibilă.
53 | In anexa Anexa_C2_WEI_Standarde Tehnice V3.7_20250818 ro, se precizeaza asigurarea modulului cu o banda de 3 metri, insa aceasta cerinta nu este clara. Dorim clarificari legate de banda de 3 m si scopul acesteia. | In jurul modulelor nu trebuiesc amplasate echipamente la mai putin de 3 m (exceptand cutiile de conexiuni)
54 | In Anexa_C2_WEI_Standarde Tehnice V3.7_20250818 ro, randul 105 se specifica instalarea cutiilor de distributie sub mesele modulelor. Daca modulele sunt bifaciale (conform documentatiei primite), amplasarea acestor cutii ar afecta productia. Sunteti de acord cu amplasarea acestor cutii in alta zona, astfel incat productia CEF sa nu fie afectata? | Suntem de acord cu această propunere.
55 | In Anexa_C2_WEI_Standarde Tehnice V3.7_20250818 ro, randurile 188 si189, se mentioneaza faptul ca la fiecare 90 m trebuie prevăzut un drum de întreținere cu o lățime de cel puțin 1 m si la fiecare 180 m trebuie prevăzută o cale de întreținere sau un culoar de întreținere cu o lățime de cel puțin 3 m. In amplasarea propusa am observat ca nu s-au respectat aceste mentiuni. Trebuie respectate aceste distante? | In urma simularilor cu programe software, proiectul tehnic - detalii de executie va lua in caonsiderare varianta optima pentru distantele dintre randuri si amplsarea drumurilor interioare de intretinere. Atfel, drumurile interioare de intretinere vor fi proiectate in Proiectul Tehnic - Detalii de Executie
56 | Pentru proiectul propus am facut doua simulari cu programul PvSyst (ambele fiind realizate pentru cazul cel mai nefavorabil). a) Varianta VC0 – Configurația inițială Această variantă a fost modelată conform amplasamentului existent, respectând distanțele între rânduri impuse în teren și utilizând panouri fotovoltaice de 620 Wp. Conform diagramei de umbrire (shading diagram), se observă că panourile sunt afectate de umbriri pe o perioadă semnificativă a zilei. În consecință, analiza a indicat un Performance Ratio (PR) de aproximativ 77%, ceea ce reflectă pierderi importante datorate efectelor de umbrire. b) Varianta VC1 – Configurația optimizată propusă În această variantă, s-a optimizat geometria câmpului fotovoltaic prin creșterea distanței dintre rânduri la aproximativ 6 metri și ajustarea unghiului de înclinare la 30°, menținând același tip de panou (620 Wp). Rezultatul simulării a evidențiat o putere totală instalată de 33,7 MWp, iar diagrama de umbrire arată că panourile nu se umbresc reciproc datorită distanței mărite între rânduri. Această configurație asigură o captare solară mai uniformă și o reducere semnificativă a pierderilor prin umbrire, îmbunătățind performanța globală a sistemului. Pentru a asigura conformitatea propunerii, va rugam sa ne precizati in mod explicit care este varianta tehnica acceptata: -Confirmati, va rugam, daca Varianta VC1 – Configurația optimizată propusă este admisa si conforma cu cerintele proiectului. -Daca Varianta VC0 – Configurația inițială este singura configuratie acceptata, indicati va rugam tolerantele admise ( ± pentru distanta intre randuri si unghi) in care ne putem incadra fara a modifica „datele de baza” ale amplasamentului. | Având în vedere că proiectul tehnic face obiectul contractului EPC și va fi elaborat de Antreprenor, în prezent nu se poate stabili în mod definitiv varianta ideală a amplasamentului sau configurarea finală a câmpului fotovoltaic. Antreprenorul are responsabilitatea de a propune, în cadrul fazei de ofertare, soluția optimă tehnico-economică, care să includă: - distanțele corespunzătoare între rândurile de panouri; - unghiul de înclinare optim al modulelor; - respectarea condițiilor de umbrire, stabilitate și performanță energetică. Totodată, se menționează că soluția tehnică propusă trebuie să respecte în mod obligatoriu indicatorii minimi de performanță stabiliți prin Fondul de Modernizare, așa cum sunt prevăzuți în Caietul de Sarcini și în documentația de licitație.
57 | In cadrul cerintelor de calificare am observat conditia de a prezenta certificatul ISO 27001 –Sistem de management al securitatii informatiei. Avand in vedere obiectul contractului, respectiv executia lucrarilor pentru realizarea parcului fotovoltaic , consideram ca cerinta unui certificat de sistem ISO 27001 nu este strict necesara si nu este proportionala cu natura si riscurile activitatilor ce urmeaza a fi prestate. Pentru a garanta un nivel adecvat de securitate a informatiei, propunem inlocuirea cerintei de certificare ISO 27001 cu masuri alternative specifice si proportionale, pe care ni le asumam in oferta tehnica, dupa cum urmeaza: - politica interna de securitate a informatiei aplicabila proiectului; - procedura de control acces la documentatii si echipamente (inclusiv parole si drepturi minime necesare); - confidentialitatea personalului si a subcontractorilor (NDA); - criptarea transmiterii documentatiei electronice si utilizarea canalelor securizate; - plan de raspuns la incidente de securitate si persoana responsabila; - conformitate cu cerintele GDPR pentru eventuale prelucrari punctuale de date personale; - masuri tehnice minime la PIF pentru echipamentele de automatizare/monitorizare (parole unice, dezactivare conturi implicite, jurnalizare, restrictii acces la distanta). Va rugam, asadar, eliminarea cerintei de prezentare a certificatului ISO 27001 sau, in subsidiar, acceptarea masurilor alternative enumerate mai sus, care se vor regasi in Propunerea tehnica si vor fi aplicate pe tot parcursul derularii contractului. | După analiza propunerii formulate, vă informăm că această cerință rămâne obligatorie și nu poate fi înlocuită prin măsuri interne alternative, din următoarele motive: Proiectul face parte din categoria investițiilor în infrastructură energetică esențială, supusă cerințelor de securitate cibernetică aplicabile entităților care operează în domeniul energiei, conform Directivei (UE) 2022/2555 – NIS 2 și legislației naționale de transpunere. – Această directivă impune implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice avansate pentru protecția rețelelor și a sistemelor informatice, inclusiv a celor utilizate pentru monitorizarea și controlul instalațiilor energetice (SCADA). – Standardul ISO 27001 este recunoscut ca mecanism de conformitate directă cu cerințele NIS 2 privind securitatea informației și managementul riscurilor cibernetice. Măsurile alternative propuse (politici interne, criptare, control de acces) nu pot substitui un sistem certificat, întrucât: – nu oferă audit extern independent și nici verificarea periodică a conformității; – nu demonstrează existența unui cadru formal de guvernanță și monitorizare continuă a riscurilor; – nu garantează trasabilitatea completă și integritatea proceselor informatice implicate în transmiterea și stocarea datelor sensibile. În contextul actual al reglementărilor privind reziliența cibernetică a infrastructurilor energetice, deținerea certificatului ISO 27001 reprezintă o condiție imperativă pentru operatorii economici implicați în proiecte finanțate prin Fondul de Modernizare și alte programe europene. – Cerința are rolul de a asigura protecția datelor tehnice, operaționale și comerciale și de a reduce riscurile asociate unor eventuale atacuri cibernetice asupra sistemelor de control ale centralei fotovoltaice. Prin urmare, menținem cerința de deținere a certificatului ISO 27001 valabil, ca obligație de conformitate și garanție de securitate în cadrul derulării contractului EPC. Această cerință este considerată esențială și criteriu de eligibilitate conform documentației. Totodată dorim să menționăm că în cazul unei Asocieri, criteriul privind deținerea certificării ISO 27001 se consideră îndeplinit daca Asocierea îndeplinește această condiție (cumulativ).
58 | În urma analizei Documentației Tehnice publicate în vederea participării la licitația „Construire centrală electrică fotovoltaică Sâncel” de 36 MW, localizat în comuna Sâncel, județul Alba, am constatat o neconcordanță cu privire la unghiul de înclinare a structurii metalice, și în acest sens avem rugămintea de a ne răspunde la solicitările de clarificări care privesc unghiul de înclinare a structurii metalice având în vedere specificațiile din documentația tehnică a licitației de mai jos: În Anexa D1 Technical Specification cap 5.5 (pag. 33) este menționat cu caractere bold că “Unghiul de înclinare al modulului fotovoltaic trebuie să fie cuprins între 20° și 30° grade.” În completare la cap 5.5.2 este menționat: Structura de montare trebuie proiectată în conformitate cu cerințele specificate în Eurocod 3 – EN 1993 și Eurocod 8 (seismic design), cu o înclinație fixă în intervalul 20° - 30° și pentru a suporta greutatea totală a panourilor fotovoltaice, a echipamentelor de montare și a sarcinilor de vânt și zăpadă specifice zonei de instalare, în conformitate cu standardele Eurocod 1 – EN 1991. În folder EPC+Anexe – Anexa D - Subanexe Specificații Tehnice – Sudanexe D1-Anexa11 - DTAC Parc - Technical documentation PV Sancel este specificat în documentul Documentație pentru obținerea Autorizației de Construire că unghiul de înclinare a structurii față de orizontală este de 15°, conform paragraph de mai jos: ''Panourile fotovoltaice vor fi montate pe structuri metalice fixe, realizate din profile metalice cu orientare sudică și un grad de înclinare de 15° față de orizontală. Structurile metalice fixe vor fi montate în pământ prin batere, fără fundații din beton. După numărul de panouri care se vor monta pe un suport vor fi 2 configurații.'' Avem rugămintea de a ne transmite un răspuns cu privire la unghiul de înclinare a structurii metalice deoarece acest lucru are un impact major în parametrii de performanță a Centralei Electrice Fotovoltaice cum ar fi producția anuală de energie, producția specifică de energie și Rata de performanță a Centralei Fotovoltaice având în vedere că se dorește și prezentarea de soluții constructive pentru Randul de aur. | Indicatorii minimi obligatorii ai proiectului au fost determinați prin calcul pentru un unghi de înclinare de 25°, valoare care asigură îndeplinirea cerințelor de performanță conform Fondului de Modernizare. În documentația DTAC, pentru etapa de autorizare, a fost utilizat un unghi de înclinare de 15°, corespunzător configurației constructive propuse initial. Se menționează că nu este impus un unghi fix de înclinare, atât timp cât indicatorii minimi obligatorii de performanță energetică ai Centralei Electrice Fotovoltaice sunt respectați și demonstrați prin calcul.
59 | 2. Avem rugămintea de a ne comunica dacă soluția tehnică pentru Centrala fotovoltaică se poate oferta cu invertoare de șir de 300/330kW și posturi de transformare cu puteri de: 6000kVA / 9000kVA, având în vedere soluția din documentația de licitație din capitolul de mai jos: 5.5.3. Invertoare de putere Vor exista maxim 9 stații centralizate de invertoare + transformatoare. Fiecare stație este echipată cu câte un invertor cu o putere nominală cuprinsă între 4000 și 4600 kVA inclusiv, și un transformator JT/20 kV aferent cu o putere nominală cuprinsă între 4000 și 4600 kVA inclusiv, raportat la puterea invertorului ales. - Grupurile invertor–transformator trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime: - Tensiune maximă de intrare: 1500 V ± 2% - Tensiune minimă de intrare: 835-950 V - Eficiență europeană: cuprinsă în intervalul 98,4% – 99,03% 5.5.4. Stații de transformare MT/JT Stațiile de transformare trebuie să fie de tip integrat și să includă panoul LV, transformatorul MV/LV și celulele MV. Stațiile oferite trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime: - Putere nominală: 4,0 – 4,6 MVA - Tensiune nominală a înfășurării primare: 20 kV - Tensiune nominală a înfășurării secundare: 0,6 – 0,7 kV - Tip transformator: ONAN, Tier 2 în conformitate cu Regulamentul UE 548/2014 - Comutator de 20 kV: RMU, SF6, 24 kV, 630A, 20kA, 1s, SPD 1+2 - Separator raportat la tensiunea înfășurării secundare 0,7 kV: întreruptor de circuit 4000 A, siguranță 10 kV, 38 1000 VCC – gPV, descărcătoare 15 kA / 40 kA - Releul de protecție al transformatorului trebuie să fie echipat cu cel puțin un port Ethernet pentru a permite integrarea în aplicația SCADA a parcului fotovoltaic. Acesta trebuie să transmită următoarele semnale: acționări și starea releului Buchholz, informații de la sondele de temperatură, precum și date pentru monitorizarea și controlul întrerupătorului transformatorului. - Alimentare auxiliară: transformator auxiliar de până la 40 kVA, în funcție de cerințele de putere stabilite pentru fiecare invertor + ansamblu stație transformator - Alimentare UPS pentru sistemul de monitorizare și control - Instalație de curent continuu (redresor, baterii, UPS). | Soluția tehnică propusă nu poate fi acceptată, întrucât nu este conformă cu specificațiile tehnice prevăzute în documentația depusă pentru procedura de licitație. Conform cerințelor tehnice, vor exista maximum 9 stații centralizate compuse din invertor și transformator JT/20 kV, fiecare având o putere cuprinsă între 4000 și 4600 kVA, în funcție de producătorul ales, la care se adaugă restul criteriilor conform Anexei D1 pagina 35. Reiterăm faptul că toate specificațiile tehnice incluse în documentația depusă pentru procedura de licitație sunt obligatorii, iar soluția tehnică nu poate fi modificată.
60 | În Anexa C1 – Descrierea proiectului este menționat: Numărul minim garantat de ore de funcționare la sarcină completă în primul an de funcționare: 1467,25 kWh/kWp/an Această valoare – reprezintă producția specifică și este rezultată din simularea Centralei Fotovoltaice într-un program specializat, de exemplu în programul PVSyst, și nu numărul de funcționare la sarcină completă în primul an, având în vedere și unitatea de măsură [kWh/kWp/an]. | Da, reprezintă producția specifică
61 | Avem rugămintea de a ne transmite simularea Centralei fotovoltaice într-un program specializat – Pvsyst care să exemplifice indicatorii minimi de performanță solicitați pentru Centrala Fotovoltaică Sâncel și anume: producția de energie estimată pentru primul an de funcționare, Rata minimă de performanță, producția specifică, producția totală de energie electrică estimată pentru o perioadă de 20 de ani, care să aibă în vedere degradarea în timp a panourilor fotovoltaice. Solicităm această simulare pentru a se putea calcula corect indicatorii de performanță de către toți participanții la procedura de licitație, Indicatori care sunt exemplificați în Documentul ROTender Book CEF Sâncel_27_09_2025_2, cap 2.1.1 (Indicatorul I_1_2_3_4_5): Conform solicitării de la Indicatorul I_2... Reducerea gazelor cu efect de seră rezultă dintre produsul producției de energie estimată/an într-un program specializat și factorul ponderat la nivel național al emisiilor de CO2 pentru combustibili fosili pe baza datelor ANRE din anul 2021. Conform solicitării de la Indicatorul I_3... simularea producției într-un program specializat de exemplu Pvsyst. Conform solicitării de la Indicatorul I_4... simularea producției pentru perioada de referință de 20 ani, producția trebuie să fie simulată într-un program specializat de exemplu Pvsyst, care să estimeze producția ținând cont de degradarea panourilor în timp (perioada de 20 de ani). Conform solicitării de la Indicatorul I_5... Factorul de capacitate a Centralei este calculat tot în funcție de producția anuală estimată într-un program specializat de exemplu Pvsyst. | Propunere respinsa. PVSyst initial va fi oferit castigatorului licitatiei.
62 | Avem rugămintea de a ne transmite Studiul de Soluție care a stat la baza soluției tehnice de racordare din ATR. | Va fi oferit castigatorului licitatiei
63 | Studiul Geo din documentația de licitație este sumar și nu este lizibil în integralitate, avem rugămintea de a ne retransmite un Studiu Geo care să poată fi luat în considerare. | Va fi oferit castigatorului licitatiei in forma originala
64 | Având în vedere că în documentul AVIZ TEHNIC DE RACORDARE nr. 7040230316030 / data 06.02.2024 nu este specificat nici un detaliu referitor la sistemul de compensare a puterii reactive, vă rugăm să ne specificați ce tip de echipament se dorește a fi cotat. Vă rugăm să ne puneți la dispoziție o fișă tehnică a echipamentului dorit de dvs. | Elaborarea proiectului tehnic - detalii de executie revine în sarcina Antreprenorului, acesta având responsabilitatea de a realiza dimensionarea și selectarea echipamentului de compensare a puterii reactive, în conformitate cu cerințele Operatorului de Distribuție si ale Operatorului de Transport și cu reglementările tehnice aplicabile.
65 | Având în vedere Anexa D4 – lista cantităților, vă rugăm să ne specificați cum se vor cota lucrările de construcții/montaj pentru capitolele 8, 9 și 10. Vă rugăm să precizați dacă Anexa D4 va face parte din documentația care se va depune în cadrul licitației. | Cotarea se va face pe echipament iar la cablu pe ml montat. Da, Anexa D 4 face parte din documentatia depusa in cadrul ofertei
66 | Conform RoTender Book CEF Sâncel, la Pachetul de lucrări nr. 2 se specifică cotarea de preț a unui PTAB de 20/0,4 kV, vă rugăm să ne specificați la ce poziție din Anexa D4 – lista cantităților se va cota acest echipament. | Se refera la pachetul numarul 3 - alimentare de rezerva a statiei de conexiuni. Conform ATR servicii interne, PTAB de 20/0/4 kV, este prevazut cu un trafo de 100 kW (111 kVA)
67 | Pe planșa Emplacement plan for transformer and connection station apare figurat în stația de conexiuni 110 kV Sâncel PTAb DEER Servicii Interne 20/0.4 kV, vă rugăm să ne puneți la dispoziție detalii tehnice ale acestui echipament (dimensiuni, componentă etc). | Este PTAB din ATR de mai sus (servicii interne)
68 | Vă rugăm să ne specificați în ce mod se vor alimenta serviciile interne ale stației de conexiuni 110 kV Sâncel. | Conform Anexa D1, Pachetul 3 de lucrari, 5.6.5.Servicii interne
69 | Vă rugăm să ne comunicați unde se vor trece valorile pentru lucrările de racordare la Rețeaua Electrică a Centralei Fotovoltaice în Formularul de Ofertă din Cadrul Licitației – Formularul 12 Template Ofertă Preț Deviz HG907. | Lucrările de racordare la rețea vor fi trecute la capitolul 4.1 din Formularul 12 Oferta Pret Deviz
70 | Avem rugămintea de a ne comunica care sunt formularele suplimentare din cadrul licitației care sunt solicitate în Propunerea Financiară – Formularul 12 Template Ofertă Preț Deviz HG907. | Fac parte integrantă în depunerea ofertei atât Formularul 12, cât si Lista de Cantități (Anexa D4). Nu există alte formulare suplimentare privind propunerea financiară.
71 | Vă rugăm să ne comunicați dacă Anexa D4 – Lista cantităților (BoQ) Sâncel – Final, face parte din formularul de ofertă. | Confirmăm, Anexa D4 face parte din documentația depusă în cadrul ofertei
72 | Având în vedere numărul mare de clarificări și perioada scurtă pentru a pregăti o ofertă competitivă, avem rugămintea de a amâna depunerea licitației până la data de 17-11-2025. | Propunere respinsa
73 | Referitor la PTAB 100kVA, 20/0,4kV venim catre dumneavoastra cu urmatoarele: - Conform documentului “Anexa D1 – Technical Specifications CEF Sancel 01” se mentioneaza un PTAB 100kVA, 20/0,4kV in statia de conexiuni. - Confrom documentului “Anexa D4 – Lista cantitatilor (BoQ) Sancel – Final” acesta nu este cotat. - Conform documentului “Grid connection permit - ATR 7040230316030 - 06.02.2024 - SC VIENNA ENERGY FORTA NATURALA SRL” acesta este trecut pe tarif de utilizator. - In documentul “Emplacement plan for transformer and connection station” PTAB-ul este trecut in statia de conexiuni. Va rugam sa ne clarificati acest aspect. | Statia de conexiune va ramane in operarea DEER astfel ca alimentarea de rezerva va alimenta in primul rand statia de conexiune si apoi, prin intermediul AAR, parcul fotovoltaic si statia de transformare aferenta
74 | LEA 110kV Sancel – Blaj (linie scurta): a. In statia Blaj - Dulapul de protectii nou proiectat, aferent noii LEA Sancel, va fi echipat cu terminale de protectie de baza si de protectie, comanda si control cu functii de protectii, comanda si control identice (2 bucati de terminale numerice identice) conform ATR; b. In statia Sancel Dulapul de protectii, aferent noii LEA Blaj va fi echipata cu protectie de baza inclusiv functia de protectie diferentiala de linie PDL si protectia de rezerva, conform ATR. Nu se specifica daca in statia Sancel protectia de baza si de rezerva se va realiza cu terminale de protectii identice ca in capatul opus. Va rugam clarificati. | Terminalele de protectii vor fi identice ca la statiile DEER.
75 | In statia de Conexiuni 110kV Sancel se va monta: - 1 dulap pentru protectie si control celula racord LEA 110 kV (CEF) SANCEL echipat cu protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie 87L, protectia diferentiala de transformator 87T si protectia de rezerva ; In statia de Transformare 33/110kV CEF Sancel se va monta: - 1 dulap pentru protectie si control din celula comuna 110 kV LEA + Trafo 40 MVA 110/20 kV (statia de conexiuni fiind in imediata apropiere a statiei de transformare) echipat cu protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie 87L, protectia diferentiala de transformator 87T si protectia de rezerva, vor avea incluse printre altele si urmatoarele functii de protectie antiinsularizare : - protectie de tensiune minima si maxima (cod ANSI 27, 59); - protectie de frecventa minima, maxima si df/dt (cod ANSI 81). Functiile de protectie si alocarea terminalelor numerice solicitate in ATR nu corespund normei tehnice NTE 011//12/00 (CAPITOLUL V - PROTECŢIA BLOCURILOR LINIE – TRANSFORMATOR) atat in Statia Sancel (DEER), cat si in Statia CEF Sancel, a se vedea descrierea schemei primare din ATR. Va rugam clarificati. | Protectiile celulei comune LEA 110 kV+trafo 40 MVA vor fi detaliate la faza proiectului tehnic - DDE conform NTE 011. Atentie, Proiectul Tehnic - Detalii de Executie, va trata complet toate echipamentele de 0.4 kV, 20 kV, 110 kV si protectiile acestora, specificate si regasite in ATR, dar si toate echipamentele electrice care nu sunt regasite in ATR dar care totusi fac obiectul contractului EPC - in special cele din statia de transformare care nu au fost detaliate la faza Aviz Tehnic de Racordare ( Avizul Tehnic de Racordare detaliaza lucrarile de racordare la sistem CEF Sancel - statia de conexiune). Proiectul Tehnic - Detalii de Executie trebuie avizat atat de operatorul de distributie (OD) local (DEER) cat si de operatorul de transport (OT - Transelectrica) inainte de inceperea lucrarilor de executie in teren. Neaprobarea de catre OD si OT inseamna ca nu se respecta normele tehnice existente - echipamente lipsa sau diferite (necorelate-protectii, de exemplu), nerespectare distante de protectie si siguranta, solutii de instalare diferite, etc.
76 | Instalatie pentru compensarea energiei reactive In documentatia primita nu am regasit informatii cu privire la dimensionarea, racordarea si amplasrea instalatiei de compensare a energiei reactive. Va rugam sa detaliati componenta si dimensionarea instalatiei de compensare. | Elaborarea Proiectului Tehnic - Detalii de Executie revine în sarcina Antreprenorului, acesta având responsabilitatea de a realiza dimensionarea și selectarea echipamentului de compensare a puterii reactive, în conformitate cu cerințele Operatorului de Distribuție si ale Operatorului de Transport și cu reglementările tehnice aplicabile.
77 | Instalatie pentru limitare operationala. Va rugam sa ne confirmati daca instalatia pentru limitare operationala va fi parte componenta a ofertei. Va rugam sa ne precizati unde in BoQ se va oferta aceasta compnenta. | Instalatia de limitarea operationala (ALO) este parte integranta a ofertei.Este cuprinsa in pachetul numarul 3, deaorece este o lucrare pe tarif de racordare.Va fi detaliata on Proiectul Tehnic - Detalii de Executie.
78 | Va rugam sa ne transmiteti toate avizele obtinute. In principal, dar fara a se limita la, urmatoarele: - Avize TransGaz nr 1115/3099/09.01.2025 si 1791/3109/13.01.2025, - Avizele obtinute pentru subtraversarea drumurilor - CNAIR, Politie, autoritati locale - Avize OD sau Transelectrica pentru LEA dezafectat pe zonele de investitii - Avizele si acordurile de principiu ale administratorilor drumurilor locale si judetene privind accesul la cele 3 zone de investitii, asa cum este definit la pag 28 Anexa D1. | Toate Avizele impuse prin Certificatele de Urbanism au fost obtinute si stau la Baza emiterii Autorizatiilor de Construire regasite in documentatia de licitatie.
79 | Va rugam sa precizati care cai de acces trebuie consolidate / reabilitate. | CF 76118 (710 m), CF 75984 (530 m), CF 72731 (510 m)
80 | Va rugam sa ne transmiteti, pentru fiecare cale de acces in parte, cantitatile de drum ce trebuiesc reabilitate / consolidate (stuctura, lungime, latime, solutie ceruta etc). | Conform Proiect Tehnic - detalii de executie. Elaborarea proiectului tehnic revine în sarcina Antreprenorului
81 | Va rugam sa ne transmiteti Autorizatiile de Construire pentru lucrarile de consolidare / reabilitare ale drumurilor existente de acces catre parc. | Conform Caiet de Sarcini acestea cad in sarcina EPC
82 | Va rugam sa ne transmiteti expertiza cu privire la caile de acces, in urma carora reiese necesitatea consolidarii acestora. | Conform Proiect Tehnic - detalii de executie. Elaborarea proiectului tehnic revine în sarcina Antreprenorului
83 | Daca acestea nu exista, in sarcina cui revine obligatia obtinerii acestora? | Cade în sarcina Antreprenorului.
84 | Va rugam sa ne puneti la dispozitie ridicarea topo cu curbe de nivel in format dwg | Va fi oferita castigatorului licitatiei
85 | Fiind un proiect RTB, exista Autorizatie de Infiintare ANRE? | Da, exista Autorizatie de Infiintare, emisa de catre ANRE
86 | Au fost semnate contractele de racordare adiacente ATR -urilor existente? | Da, pentru ATR parc, s-a demarat procedura pentru ATR alimentare de rezerva
87 | Va rugam sa ne indicati pe planul de amplasament pozitionarea exacta a punctului de conexiune. | Punctul de conexiune va fi amplasat in zona numarul 1, in axul LEA 110 kV existenta Blaj Barabant, care supratraverseaza zona mentionata
88 | Va rugam sa ne confirmati ca personalul desemnat de Vienna Energy pentru a asigura functionarea optima si intretinerea preventiva si corectiva a echipamentelor parcului fotovoltaic / centralei electrice sunt electricieni calificati autorizati conform normelor ANRE si legislatiei in vigoare. | Confirmăm
89 | Va rugam sa acceptati ca pretul contractului sa fie modificat in cazul in care intra in vigoare noi taxe sau cuantumul acestora este modificat. | Propunere respinsa . Va rugam sa observati subclauza 13.6 din Conditiile Particulare ale Contractului (Ajustări generate de modificări ale legislației) ce nu se aplica
90 | Va rugam sa acceptati ca pretul contractului sa fie modificat in cazul in care pe parcursul executiei centralei electrice fotovoltaice intervin aspecte care nu au fost incluse in documentatia pusa la dispozitie sau care nu ar fi putut sa fie estimate in cadrul vizitei tehnice. | Va rugam sa observati dispozitiile din caietul de sarcini respectiv punctul 1 dupa articolul 2.3.1 : "Prețul nu va fi ajustat în funcție de creșterile de preț sau fluctuațiile valutare, fluctuațiile indicilor monetari, fluctuațiile pieței, modificările legislative, creșterea prețurilor la materiale, bunuri, utilități, combustibil, transport, forța de muncă sau orice alt element necesar pentru executarea lucrărilor. Se consideră că Ofertantul a asigurat acuratețea și suficiența prețului, care acoperă toate obligațiile sale în temeiul Contractului EPC (i.e., proiectarea, executarea și finalizarea corespunzătoare a lucrărilor precum și remedierea oricăror defecte ale acestora) si a evaluat corect cantitățile si tipurile de lucrări si/sau resursele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul Contractului EPC (eventuale erori, omisiuni sau estimări greșite nu vor da dreptul la compensație suplimentară)."
91 | Va rugam sa ne transmiteti cantitatile rezultate (BoQ) in urma intocmiri proiectelor PT DTAC. | BoQ va rezulta in urma Proiectului Tehnic- Detalii de Executie
92 | Avand in vedere ca proiectarea efectiva a centralei electrice va incepe dupa semnarea contractului, etapa in care vor fi stabilite cantitatile finale de echipamente tehnologice si lucrari de constructie si infrastructura, va rugam sa precizati daca acceptati ca BoQ depus in etapa de ofertare sa fie diferit fata de BoQ care va reiesi din insumarea Situatiilor Lunare de Lucrari, fara a fi depasita insa valoare totala a contractului. | Va rugam sa observati dispozitiile din Conditiile Particulare Subclauza 8.3 "Programul de executie" si Subclauza 14.1 punctul c din Contract.Pentru claritate, in nicio situatie valoarea contractului nu se poate modifica; A se vedea si raspunsul de mai sus.
93 | Avand in vedere ca Zona 3 este subtraversata de conducte magistrale de gaz, situatie care impune asigurarea unor retrageri de siguranta- pe de o parte, iar pe de alta parte exista impunerea unei distante minime intre randurile de panouri, va rugam sa precizati daca este posibila micsorarea distantei minime intre randurile de panouri pentru a se asigura atingerea puterii solicitate. | Da, cu respectarea zonelor de umbrire si asigurarea puterii pe aceasta zona
94 | Va rugam sa confirmati ca in Anexa D4 - Lista Cantitatilor (BoQ Sancel), la Cap. 6, Substructura de Sustinere, trebuie completata doar o singura optiune din cele 3 indicate: 6a), 6b), 6c). | Da, o singură variantă, corelata cu studiul geotehnic
95 | Este obligatorie respectarea echipamentelor specificate in caietul de sarcini/ATR/DTAC? Se poate oferta o solutie din partea altui producator de echipamente cu mentiunea de a se respecta puterea totala instalata a parcului fotovoltaic? | Da, cu respectarea cerintelor din specificatiile tehnice (D1)
96 | Se poate oferta un tip de panou fotovoltaic de putere mai mare decat cel specificat in caietul de sarcini? Puterea totala instalata in panouri se va respecta; | Da
97 | Amplasarea echipamentelor (cutii de conexiuni, invertoare si statie transformare) din planul de situatie reprezinta pozitia ferma ale acestora sau se poate modifica conform solutiei oferite de executant? | Se va modifica conform Proiect Tehnic - Detalii de Executie, realizat de EPC
98 | A fost realizat un model de calcul in cadrul DTAC pentru dimensionarea parcului fotovoltaic? Se poate confirma corectitudinea alocarii modulelor PV pe invertor astfel incat sa respecte PR-ul solicitat? | Se va modifica conform Proiect Tehnic - Detalii de Executie, realizat de EPC
99 | Se doreste realizarea unui singur sistem de iluminat pe intreg parcul fotovoltaic sau se poate realiza cate un sistem de iluminat separat aferent zonei? | Sistem separat
100 | Se doreste realizarea unui singur sistem de iluminat pe intreg parcul fotovoltaic sau se poate realiza cate un sistem de iluminat separat aferent zonei? | Sistem separat
101 | Sunt restrictii/obligatii asupra tipurilor de cabluri ce vor fi instalate (din punct de vedere constructiv (PVC sau XLPE) , material (Cu sau Al) , tip (multifilar sau monofilar)? | Multifilar (Cablu multifilar cu 3 conductoare, cate unul pentru fiecare faza). Dimensionarea cablurilor se va efectua in PT- DDE
102 | Utilizarea tablourilor de distributie (specificate in DTAC) este o cerinta obligatorie in realizarea ofertei? | Da, este o cerință obligatorie
103 | Sistemul de stocare a energiei în baterii off-grid cu o capacitate maximă de 240 - 300 kW intra in cadrul acestui proiect? Va rugam sa ne confirmati acest detaliu; | Confirmăm
104 | Va rugam sa detaliati solicitarile sistemului de control acces alocat parcului fotovoltaic; | Sistemul de control al accesului permite numai personalului autorizat să armeze sau să dezarmeze sistemul de securitate.
105 | Termenul prevăzut pentru realizarea documentației PT + DDE este de 60 de zile calendaristice; acest termen are caracter obligatoriu sau poate fi modificat prin acordul părților? | Termenul este obligatoriu